ZI-3410/18/08                                                       Pionki, dn. 17. 06. 2008 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ujęcia wody Januszno w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy układ pompowy powinien posiadać pompę rezerwową?

2.      Prosimy o podanie średnicy filtrów odżelaziających.

3.      Prosimy o przesłanie badań wody surowej.

4.      Prosimy o podanie rodzaju złóż filtracyjnych wraz z informacją o wysokościach zasypu filtrów.

5.      Prosimy o określenie parametrów i wskaźników, jakie należy monitorować związanych z wizualizacją procesu filtracji i płukania filtrów.

6.      Prosimy o podanie sposobu wizualizacji? Czy wizualizacja ma być wykonana na panelu dotykowym w rozdzielni technologicznej, czy przesyłana w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego? W przypadku przesyłu danych w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego prosimy o podanie sposobu przesyłu danych?

7.      Prosimy o przesłanie rysunków zbiornika napowietrzającego oraz podanie parametrów oraz wykonania materiałowego zbiornika napowietrzacza.

- Czy w zakres prac remontowo-modernizacyjnych w zakresie rurociągów i armatury wchodzi również wymiana rurociągów zbiorczych w budynku stacji uzdatniania wody tj.:

  - Rurociąg wody surowej od kołnierza w kanale do aeratora.

  - Rurociąg wody surowej – obejście hali filtrów w kanałach w korytarzu.

  - Rurociąg wody do płukania filtrów od pomp płucznych do galerii rurociągów drugiej linii filtracyjnej.

  - Rurociąg wody uzdatnionej z remontowanej linii filtrów do wyjścia na zbiornik retencyjny z trójnikiem i odcinkiem rurociągu drugiej linii filtrów.

  - Wszystkich rurociągów technologicznych (wody napowietrzonej, uzdatnionej i do płukania filtrów) na ścianie za remontowanymi filtrami.

- Prosimy o przesłanie schematów elektrycznych istniejącej rozdzielnic w zakresie zasilania pomp w studniach głębinowych, pomp zasilających sieć wodociągową i pomp płucznych.

- Prosimy o podanie parametrów stacji transformatorowych zasilających rozdzielnie elektryczne urządzeń stacji uzdatniania wody.

- Prosimy o podanie typów, mocy i napięcia zasilania istniejących pomp zasilających, płucznych i głębinowych.

- Czy zakres modernizacji technologii uzdatniania ma obejmować również sterowanie opróżnianiem odstojnika wód popłucznych.

- Z uwagi na konieczność uzyskania wszystkich koniecznych opinii, uzgodnień i pozwoleń (tj. opracowanie i uzgodnienie projektu) oraz ze względu na czas dostawy zbiorników ciśnieniowych do 3 mc od złożenia zamówienia prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 mc od podpisania umowy. W przypadku wydłużenia czasu realizacji prosimy o zmianę sposobu fakturowania, na fakturowanie częściowe, w okresach miesięcznych w zależności od postępu robót.

- Prosimy o przesłanie informacji o wydajności nominalnej poszczególnych studni głębinowych.

- Prosimy o przesłanie wyników badania fizykochemicznego wody z poszczególnych studni głębinowych oraz wody uzdatnionej kierowanej na sieć.

- Prosimy o podanie wydajności obecnego zestawu pompowego w godzinach nocnych oraz w ciągu dnia w godzinach szczytu.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak

Ad. 2. 300 cm

Ad. 3. W załączeniu – plik pdf badania wody

Ad 4. Klasyczne złoża żwirowe o wysokości zasypu 170 cm

Ad.5. Preferujemy zastosowanie elektromagnetycznych mierników przepływu wody. Minimum opomiarowania to :

- pomiar ilości wody surowej napływającej na sekcję filtrów

- pomiar ilości wody uzdatnionej wychodzącej z SUW

- pomiar ilości wody płucznej

Ponadto wizualizacja winna obejmować :

- pracą pomp zestawu hydroforowego + pobór prądu

- ciśnienie na poszczególnych filtrach

- pozycja przepustnic na sekcji filtrów

- praca pomp głębinowych + pobór prądu

Ad. 6. Wizualizacja ma być wykonana w rozdzielni technologicznej z możliwością przesyłu danych łączami T.P. S.A. oraz sygnalizacją awarii poprzez sieć GSM.

Ad.7. Zbiornik napowietrzający ma przepustowość 300 m3/h, jest wykonany ze stali czarnej; średnica 150 cm, wysokość 320 cm.

Ad. 8. a. Tak

Ad. 8. b. Tak

Ad. 8. c. Tak

Ad. 8. d. Tak

Ad. 8. e. Tak

Ad. 9. i Ad. 10. W załączeniu  - plik pdf schematy zasilania

Ad. 11.

Studnia nr 1 –  G125 4A 75 kW

Studnia nr 2 –  G125 4A 88 kW

Studnia nr 3 –  G100 6A 63 kW

Studnia nr 4 –  G100 4A 55 kW

Studnia nr 1 –  G80 4A 26 kW

Ad. 12. Tak

Ad. 13. Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 22.12.2008r. Zamawiający wyraża zgodę na częściowe fakturowanie robót do wysokości 70% wartości zamówienia, wg stanu zaawansowania robót, maksymalnie 3 faktury przejsciowe. Zmiany te zostaną wprowadzone poprzez modyfikację SIWZ z jednoczesnym wydłużeniem terminu składania ofert.

Ad. 14.

Studnia nr 1 – 150  m3/h;

Studnia nr 2 – 196  m3/h;

Studnia nr 3 – 210  m3/h;

Studnia nr 4 – 100  m3/h;

Studnia nr 1 – 72  m3/h;

Ad. 15. W załączeniu – plik pdf badania wody

Ad. 16. W godzinach nocnych 50 m3/h; w godzinie maks. rozbioru 200 m3/h.