ZI-3410/17/08                                                                         Pionki, dn. 11. 06. 2008 r.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania:

- Czy wskazane oznakowanie oferty wg IX p. 3 jest prawidłowe.

- Czy istniejący zbiornik na parterze można wykorzystać jako zbiornik buforowy do magazynowania permeatu.

- Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca to proszę o podanie jakie parametry i z jakich materiałów powinny być wykonane pompy i rurociągi podające permeat do odgazowywaczy na poziom +2 ?

Czy w/w pompy powinny być pojedyncze czy z 1 rezerwową dla obydwu odgazowywaczy, czy z rezerwą dla każdego odgazowywacza ?

- Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 jest przecząca to proszę podać jaki zbiornik i jakie pompy należy zastosować.

- Czy ma być zapewniona dostawa awaryjna wody uzupełniającej ? tzn. proszę wybrać wariant lub podać własny:

  - tylko woda z RO

  - tylko woda z RO, a awaryjnie ze zmiękczacza plus z RO z dozowaniem antyskalanta, wymaga to poprowadzenia 2 rurociągów do zbiornika buforowego na parterze,

  - tylko woda z RO, a awaryjnie ze zmiękczacza plus z RO z dozowaniem antyskalanta, dodatkowo awaryjnie woda twarda. Wymaga to poprowadzenia 2 rurociągów do zbiornika buforowego na parterze.

- Czy zamawiający podciągnie rurociąg wody studziennej do pomieszczenia, gdzie będzie stało RO ?

- Czy Wykonawca ma zamontować czujniki poziomu wody we wszystkich 3 zbiornikach ?

- Czy sygnał z czujnika poziomu min. – suchobieg pompy zasilającej kocioł, Inwestor podłączy sam do swojej szafy sterowniczej ?

- Czy woda studzienna podawana do RO będzie chlorowana:

  - ciągle

  - okresowo

  - sporadycznie – ile razy w roku ?

  - nigdy.

10.   Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania robót budowlanych niezbędnych do zainstalowania a następnie prawidłowej eksploatacji instalacji odwróconej osmozy. Jeśli tak to w jakiej formie należy przedstawić wyceny robót ?

Odpowiedzi:

Odp. 1. Oferta może być również oznakowana „Stacja odwróconej osmozy dla ciepłowni”.

Odp. 2. Istniejący zbiornik na parterze  można wykorzystać jako zbiornik buforowy do magazynowania permeatu.

Odp. 3. Pompy powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych, rurociągi od RO do zbiornika na parterze powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Rurociągi od zbiornika dolnego do odgazowywaczy powinny być wykonane z  materiałów kwasoodpornych z końcówkami przed odgazowywaczami w wykonaniu odpornym na temperaturę (102 0C) oraz wyposażone w zawory zwrotne .

Pompy powinny być podwójne dla każdego odgazowywacza + jedna rezerwowa dla obydwu układów, uruchamianie pomp kaskadowo w zależności od poziomu w zbiornikach odgazowywaczy. Wydajność pojedynczej pompy – 13 m3/h, różnica poziomów między poziomem zbiornika dolnego a wprowadzeniem do odgazowywaczy – ok. 14 m.

Odp. 4. Udzielono w treści odp. 2.

Odp. 5. Ma być zapewniona możliwość pracy tylko z RO (po zmiękczaczach) lub tylko ze zmiękczaczy lub z RO i zmiękczaczy (jednego lub drugiego), dodatkowo awaryjnie woda twarda. W związku z tym Inwestor zmienia wymaganie co do wydajności zestawu do stabilizacji ciśnienia wody na wejściu z 16 m3/h na 26 m3/h.

Sterownik powinien uwzględniać wszystkie warianty pracy, sterować napełnienie zbiorników przy ich poziomach zbliżonych do maksymalnych.

Odp. 6. Zamawiający wykona włączenie w istniejący na kotłowni rurociąg wody surowej i doprowadzi rurociąg do pomieszczenia SUW, przejścia przez przegrody budowlane Oferent winien wykonać we własnym zakresie.

Odp. 7. Oferent ma zamontować czujniki poziomu wody we wszystkich 3 zbiornikach.

Odp. 8. Sygnał z czujnika poziomu min – suchobieg pompy zasilającej kocioł (parowy) Inwestor podłączy sam do swojej szafy sterowniczej. Inwestor wymaga doprowadzenia informacji o stanach minimalnych i awaryjnych do pomieszczeń obsługi kotłów wodnego i parowego zlokalizowanych na poziomie palacza.

Odp. 9. Woda studzienna w sieci miejskiej może być chlorowana sporadycznie, 1 lub 2 razy w roku poza sezonem grzewczym. SUW w tum czasie może nie pracować lub przewidzieć możliwość płukania membran osmozy ze zbiorników magazynowych wody czystej.

Odp. 10. Zamawiający deklarował w SIWZ przygotowanie pomieszczenia pod wymogi SUW pod względem eksploatacyjnym., po przeprowadzonych robotach montażowych urządzeń, a nie pod kątem przygotowania wprowadzenia do pomieszczenia urządzeń zmontowanych w całości. Jeżeli technologia Oferenta będzie wymagała dodatkowych prac budowlanych ze względu na gabaryty stosownych urządzeń prosimy o przewidzenie ich w ofercie (np. poszerzenie drzwi i ich naprawa po montażu) oraz podanie w formie pisemnej. W tym celu każdy oferent dokona kalkulacji prac budowlanych koniecznych do montażu urządzeń na podstawie stosowanej technologii montażu i wizji lokalnej pomieszczeń do montażu.

Uwaga:

Zamawiający będzie wymagał od Oferenta Instrukcji obsługi  SUW wraz z załączonym schematem technologicznym oraz przeszkolenia obsługi. Urządzenia mają być przekazane na ruchu. Wymagania te należy uwzględnić przy sporządzaniu ceny ofertowej,