ZI-3410/17/08                                                                         Pionki, dn. 11. 06. 2008 r.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania:

- Prosimy  o przesłanie schematu istniejących urządzeń m.in. zbiorników buforowych oraz rzutu pomieszczeń, w których należy zamontować stację uzdatniania wody. Gdzie usytuowane są zbiorniki buforowe, wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczenia SUW? Czy podłączenie zbiorników wiąże się z wykonaniem sieci zewnętrznych? Jeżeli tak, prosimy o przesłanie mapy w skali w celu określenia długości rurociągów.

- W jaki sposób będą zagospodarowane wody odpadowe z procesu technologicznego? Czy będą zrzucane do kanalizacji? Czy Zamawiający przewiduje zbiornik buforowy dla tych wód? Czy istnieje możliwość zmieszania wód odpadowych z procesu technologicznego z innymi ściekami z zakładu (np. bytowymi) w odpowiedniej ilości w celu uzyskania parametrów ścieków zgodnych z normą ścieków odprowadzanych do kanalizacji?

- Jak Państwo widzą sterowanie napełnianiem 3 zbiorników wody. Jaka ma być zasada napełniania i utrzymywania poziomu w zbiornikach.

- Czy do przetargu są wymagane referencje z obiektów o zbliżonej wydajności oraz aplikacji? W obecnym SIWZ nie ma takich wymagań i do przetargu może przystąpić dowolna firma, nawet nie zajmująca się uzdatnianiem wody. W tego typu przetargach zazwyczaj wymagane są minimum 2 referencje o nie mniejszej wydajności i zbliżonym zastosowaniu potwierdzone pismem od klientów, co pozwala utrzymać pewien standard ofert.

- Czy są jakieś szczególne wymagania odnośnie sterownika, sposobu wizualizacji itp.

- Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia do 6 (sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

- Dlaczego oferta na stację uzdatniania wody ma być zatytułowana jak w SIWZ?

Odpowiedzi:

Odp. 1. Nie posiadamy schematów urządzeń oraz rzutów pomieszczeń. Jest to istniejący obiekt kotłowni , w której zlokalizowane są 2 kotły WR-25 i 1 OR-32. SUW przewidujemy zlokalizować na terenie kotłowni na poziomie odżużlania („0”). Instalacje wody pitnej i kanalizacji znajdują się na każdym poziomie w niedalekiej odległości od ewentualnego usytuowania SUW. Nie ma konieczności wykonywania żadnych sieci zewnętrznych. W związku z  brakiem dokumentacji na obiekt zapraszamy oferentów na wizję lokalną w dni robocze w godzinach 700 do 1500.

Odp. 2. Wody odpadowe z procesu technologicznego będą wykorzystywane do uzupełniania wanien odżużlaczy zgrzebłowych mokrych , nadmiar odprowadzany będzie do kanalizacji sanitarnej. Prosimy przewidzieć zbiornik buforowy dla wód odpadowych z procesu technologicznego o pojemności ok. 6 m3. Rozcieńczenie ścieków w kanalizacji będzie wystarczające.

Odp. 3. Możliwy wariant sterowania napełniania zbiorników:

Odwrócona osmoza pracuje na zbiornik znajdujący się na poziomie „0” – odżużlanie. Ze zbiornika pompami woda uzdatniona podawana będzie na zbiorniki na poziomie palacza +1 – ok. 8 m. Pożądane jest sterowanie umożliwiające maksymalne napełnienie zbiorników oraz możliwość czerpnia wody na uzupełnianie zładu ze wszystkich zbiorników do każdego kotła niezależnie.

Odp. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione są w pkt. V SIWZ. Wymienione tam dokumenty należy dołączyć do składanej oferty.

Odp. 5. Szafa sterownicza powinna być wykonana w ochronie IP54, obudowa typu RITTAL lub zbliżona jakościowo. Sterownik zabudowany w szafie typu SIMENS S7 lub zbliżony jakościowo ogólnie dostępny na rynku polskim, wyposażona w panel dotykowy do obsługi i wizualizacji stacji. Szafka powinna zawierać dodatkowo gniazdko elektryczne 1 x 230 V do obsługi serwisowej. Preferowane napięcia sterownicze 24 VDC lub 12 VAC. Szafa musi posiadać deklaracje zgodności. 
Dokumentacja do szafy powinna zawierać dokładny opis funkcjonalny działania stacji, dokładny opis okien widokowych oraz wszystkich funkcji alarmowych oraz parametrów nastawczych.

Odp. 6. Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Odp.7. Oferta może być również zatytułowana „Oferta na stację uzdatniania wody dla potrzeb ciepłowni miejskiej”.