ZI-3410/18/08                                                                         Pionki, dn. 13. 06. 2008 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ujęcia wody Januszno w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania:

- Jakie wartości – cechy oceniane powinien posiadać filtr (nowy) o wydajności równej dotychczasowej? Wydajność filtra jest pochodną pola przekroju złoża, średnicy filtra jego wysokości, wysokości płaszcza filtra, rodzaju złoża, techniki płukania.

- Wykonanie automatyzacji i wizualizacji procesu filtracji i płukania filtrów oraz nowy zestaw hydroforowy wiąże się z wykonaniem całej nowej elektrycznej instalacji technologicznej. Czy do zakresu modernizacji należy także wymiana rozdzielni głównej i instalacji elektrycznej pozostałej?

- Wymiana orurowania układu filtracji obejmuje rurociągi wewnętrzne jednego ciągu technologicznego – od pierwszego kołnierza po wejściu wody surowej do ostatniego kołnierza na wyjściu do zbiornika wody uzdatnionej. Czy przy zestawie hydroforowym ma być wykonana wymiana rurociągów podobnie od wejścia do wyjścia?

- Ile, jakie i w których miejscach maja być zainstalowane pomiary mechaniczne czy elektromagnetyczne przepływu wody.

- Stacja jest obiektem stale pracującym, czy możliwe będą i jak długie wyłączenia dla wykonywania wymiany orurowania, podłączeń?

Odpowiedzi:

Ad. 1. W montowanych filtrach (nowych) winna  zostać utrzymana obecna prędkość filtracji. Klasyczny układ filtra (jednowarstwowy) spełnia swoje funkcje i nie zachodzi potrzeba zmian stosowanej technologii. Zmiana techniki płukania wchodzi w grę przy założeniu, że będzie to uzasadnione ekonomicznie. Technologicznie obecny układ – płukanie wyłącznie wodą sprawdza się.

Na etapie projektowym do rozważenia jest umieszczenie w nowych filtrach warstwy złoża katalitycznego w celu usunięcia przekroczeń zawartości manganu (przekroczenia dopuszczalnych norm mają miejsce przy eksploatacji wyłącznie studni nr 5 – 60 m3/h - bez współpracy z innymi studniami o większej wydajności)

Ad. 2. W obrębie hali filtrów elektryczna instalacja technologiczna do sterowania procesem musi zostać zbudowana od podstaw. Układ zasilania zestawu hydroforowego powstanie w wyniku modernizacji istniejącego układu zasilania czterech pomp II stopnia. Po modernizacji winna istnieć możliwość automatycznego przełączania zasilania z dwóch torów oraz agregatu prądotwórczego (po jego wymianie na dalszym etapie modernizacji).

Ad. 3. Rurociągi ssawne dn 250 czterech pomp II stopnia przechodzą przez ścianę zbiornika retencyjnego. Do rozważenia jest ich wykorzystanie lub wykonanie nowego przebicia odpowiedniej do wydajności zestawu średnicy.

Po stronie tłocznej rozwiązanie włączenia do zlokalizowanego w budynku pompowni rurociągu dn 500 zależy od tego, czy zaproponowany zostanie zestaw hydroforowy w układzie zwartym (na wspólnej ramie), czy cztery pompy posadowione na fundamentach pomp dotychczas eksploatowanych.

Ad. 4. Preferujemy zastosowanie elektromagnetycznych mierników przepływu wody. Minimum opomiarowania to :

- pomiar ilości wody surowej napływającej na sekcję filtrów

- pomiar ilości wody uzdatnionej wychodzącej z SUW

- pomiar ilości wody płucznej

Ad. 5. Z uwagi na posiadanie dwóch równoległych ciągów filtracji jest możliwość odstawienia jednego ciągu na czas konieczny do wykonania zadania.